采购需求

- 服务供应商要求★

- 具有独立法人资格，相应的经营范围，独立承担民事责任的能力；

- 具有特种设备检验检测机构核准证，并获准从事气瓶定期检验工作，核准项目代码PD1、PD2；

- 具有CMA检验检测资质认定证书，资质认定附表需包含灭火剂瓶组、容器、容器阀；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 公司参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 服务品类

消防设施检测和电气防火检测。

- 服务内容

（一）检测范围：成都生产园区全区域的七氟丙烷钢瓶、氮气启动瓶

（二）七氟丙烷气瓶检测和氮气启动瓶检测并补充药剂（充装气体）方案★

1．气瓶拆卸阶段：

一是拆卸前，在使用点进行瓶内灭火剂采样。然后进行灭火剂检测（色谱仪，检验方实验室，检测项目：灭火剂类型，纯度，水分等），并将检测结果通报委托方。

当存在灭火剂类型不符，灭火剂纯度、水分等严重超标，重新进行灭火剂充装超过25%时，应邀请委托方观察灭火剂检测过程或陪同委托方送第三方检测实验室进行结果验证。

二是拆卸气瓶，在使用点对气瓶进行称重。为防止气瓶内灭火剂量严重不足（低于75%），应邀请委托方参与验证。对气瓶逐一登记，办理出场手续。

2.气瓶检验阶段

一是进行原始信息登记，对瓶内气体进行处理（抽取瓶内灭火剂、对灭火剂进行过滤（去除水份、杂质）。将处理后灭火剂收集到专用储罐。

二是拆卸瓶阀，清理气瓶外表面，检查与评定气瓶外观（主要包括：机械损伤及缺陷的检查与评定、护罩及底座检查与评定、热损伤的检查与评定、腐蚀的检查与评定、焊接接头检查与评定）。然后检查与评定阀座和塞座，对阀座和塞座进行内部检查与评定、检查与评定壁厚、测定容积和试验水压。

对气瓶进行内部干燥。对瓶阀、安全泄压装置及盲塞进行检验与装配（包括：瓶阀与安全阀检验，瓶阀、安全阀及盲塞装配，易熔合金塞装置检查与评定）。进行气密性试验。

3．药剂充装阶段

回装灭火药剂质量检测（色谱仪，主要检测回装灭火剂类型、纯度、水份等），然后回装灭火药剂，对灭火药剂称重 （确保瓶内灭火药剂重量满足标准要求），当灭火药剂不足时应补液并再次称重。

4．出具气瓶检验报告，出具灭火剂质量检测报告。需同时出具PD1、PD2及CMA检测报告。

5. 气瓶回装并交我方验收

- 服务团队

无

- 服务质量要求★

供应商需按照TSG-23-2021《气瓶安全技术规程》、GBT13075-2016  《钢质焊接气瓶定期检验与评定》、TCCGA6003《气体灭火系统用气瓶充装安全技术规范》、TCCGA6004 《气体灭火系统用气瓶定期检验安全技术规范》、GB18614-2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》对七氟丙烷钢瓶和氮气启动瓶进行检测。

六、  服务数量要求

本次检测并补充药剂（充装气体）的钢瓶预计数量如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检测 | 70L | 瓶 | 5 | 应出具检测合格证和检验报告 |
| 2 |  | 90L | 瓶 | 92 |  |
| 3 |  | 120L | 瓶 | 2 |  |
| 4 |  | 150L | 瓶 | 1 |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火药剂补充 |  | KG | 3157 |  |
| 7 | 氮气瓶检测及冲装 | 4L | 瓶 | 47 |  |
| 8 |  | 70L | 瓶 | 83 |  |
| 9 | 安装拆卸运输 |  | 次 | 4 |  |
| 10 | 替换瓶使用 |  | 瓶 | 230 |  |

七、  服务供应安排★

应当准备检测期间中的替换瓶，保证钢瓶、气瓶检测和补充药剂时系统正常运行。

本次七氟丙烷钢瓶、氮气启动瓶检测，同时在检测过程中补充七氟丙烷药剂、氮气启动瓶进行气体充装的总工期应控制在1个月内。

九、  款项支付要求

依据实际检测产品的价格、数量据实结算，所有款项均为包含增值税的含税价。供应商出具检测报告经我方确认后，于20个工作日根据检测数量据实结算。

十、  报价要求

供应商应分别对七氟丙烷钢瓶检测、七氟丙烷灭火药剂、氮气瓶检测及冲装、安装拆卸运输费、替换瓶使用费进行报价，供应商报价应为包含增值税的各项单价，采购期限一年。

十一、 其它要求

检测期间供应商需提供质量合格的替换瓶，并保证检测期间系统的正常运行。若存在无法正常运行的情况发生，每发生一处扣减检测总金额的1%，造成我方人身、财产损害的，供应商应承担赔偿责任，同时我方有解除合同的权利。